Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

- Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu instalacji ppoż. w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  przy ul. Lipowej 2, 11-010 Barczewo

  - Zadanie podzielone zostało na dwa zakresy:

    - Zakres I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

obejmuje:

      - wykonanie kompletnego projektu Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),

      - wykonanie dokumentacji powykonawczej

    - Zakres II – REALIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU,

obejmuje:

      - dostawę wraz z montażem elementów instalacji SSP w tym:

        - centrala sygnalizacji pożaru 	– 1 szt.

        - optyczna czujka dymu 		– 46 szt.

        - ręczny ostrzegacz pożarowy 	– 4 szt.

        - sygnalizator akustyczny 		– 4 szt.

        - okablowanie			– 1 komplet

      - uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

      - przeprowadzenie szkolenia z obsługi

  - Obiekt ma zostać objęty całkowitą ochroną instalacji sygnalizacji pożaru SSP z możliwością włączenia do monitoringu Straży Pożarnej.

- CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

  - W budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie przewidziano zastosowanie adresowalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).

  - System SSP należy zaprojektować i wykonać jako samodzielny system służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze.

  - System SSP powinien obejmować cały budynek, wszystkie pomieszczenia (ochrona pełna), 
za wyjątkiem  pomieszczeń sanitarnych.

  - Centralę należy zainstalować w pomieszczeniu rejestracji na parterze budynku.

  - Okablowanie systemu należy zamontować podtynkowo, miejsca wkuć oraz przebić przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Kable i przewody instalacji do zasilania i przesyłu sygnałów SSP muszą posiadać ważne certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

  - Wszystkie elementy instalacji (czujki, elementy  sterujące,  centrala  sygnalizacji,  zasilacze,  ręczne  ostrzegacze  pożarowe, sygnalizatory dźwiękowe),  powinny  posiadać  wymagane  prawem  certyfikaty  zgodności i świadectwa dopuszczenia.

  - System powinien również posiadać certyfikaty VdS oraz FM zgodnie z normami EN 54-2 i EN 54-4.

- CHARAKTERYSTYKA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

  - Centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać co najmniej następujące funkcje:

    - wyjścia przekaźnikowe oraz napięciowe nadzorowane dla alarmu i awarii celem podłączenia UTA

    - co najmniej cztery dowolnie programowalne wejścia/wyjścia

    - co najmniej dwa monitorowane obwody sygnalizatora

    - zintegrowane monitorowane zasilanie 24 V DC zgodne z normą EN 54-4 z wbudowanym podtrzymaniem bateryjnym do 72 godz.

    - przełączanie zestawów parametrów czujki w zależności od czasu i sytuacji

    - wszystkie komunikaty powinny być zapisywane w pamięci zdarzeń wraz ze znacznikiem czasu, aby umożliwić późniejszą analizę kolejności chronologicznej zdarzeń związanych z pożarem. Pamięć zdarzeń powinna przechowywać co najmniej 2 000 zdarzeń.

    - system musi obsługiwać zintegrowaną drukarkę zdarzeń uwzględnioną w świadectwie dopuszczenia.

    - drukarka powinna być nadzorowana, a awarie drukarki zgłaszane w systemie. Wymagana jest możliwość skonfigurowania kategorii zdarzeń, które mają być drukowane.

    - możliwość wyłączenia i/lub zablokowania dowolnego urządzenia, strefy, sekcji lub obszaru z możliwością przywrócenia po wcześniej określonym czasie.

    - test wszystkich diod LED centrali i wyświetlacza alfanumerycznego paneli sterowania

    - tryb pracy z obsługą/bez obsługi

    - możliwe przełączenie systemu w tryb z obsługą (lub bez obsługi) na jeden z poniższych sposobów:

      - poprzez skonfigurowanie automatycznych czasów przełączania opartych, na przykład, na godzinach pracy obiektu

      - wybór ręczny za pomocą przycisku sterowania obsługiwanego przez personel obiektu.

      - poprzez wejście cyfrowe (np. z systemu sygnalizacji włamania lub kontroli dostępu itp.)

      - programowalna logika sterowania. Możliwość wdrożenia złożonej logiki "przyczynowo skutkowej", w której elementy sterujące będą aktywowane (lub dezaktywowane) 
w oparciu o kombinację bieżącego stanu jednego lub więcej elementów, przy użyciu reguł algebry Boole'a (AND, OR, NOT itp.). Oprócz logicznych kombinacji różnych stanów elementów, możliwe będzie również korzystanie z funkcji czasowych i opóźnień, umożliwiając wdrażanie harmonogramów dziennych / tygodniowych / miesięcznych / rocznych.

    - Aktualizacje oprogramowania:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna być wyposażone w funkcję umożliwiającą pobieranie przyszłych aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego za pomocą narzędzia do programowania centrali.

    - Centralę należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Obwód zabezpieczony bezpiecznikiem min. B10. Połączenie wykonać przewodami niepalnymi PH90 układanymi podtynkowo.

    - Na wypadek awarii zasilania podstawowego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o odpowiedniej pojemności.

    - Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h.

- CHARAKTERYSTYKA CZUJEK

  - Wszystkie czujki powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby charakteryzowały się wysoką tolerancją na kurz, brud, wahania temperatury i prądy powietrza oraz powinny zapewniać co najmniej następujące funkcje i cechy:

    - zintegrowany izolator zwarć zgodny z normą EN 54-17 (umożliwiający wykonanie odczepu T bezpośrednio przy czujce)

    - komunikacja poziomów zagrożenia 0, 1, 2 i 3 do centrali w celu zróżnicowanej aktywacji alarmu

    - zintegrowany wskaźnik alarmu (czerwona dioda LED) z kątem widzenia 360°

    - miganie wskaźnika alarmu można w razie potrzeby zgasić (np. w nocy).

    - dowolnie programowalne zdalne wyjście wskaźnika alarmu, które może być aktywowane z tej lub innych  czujek.

    - kompatybilność z ekranowanymi lub nieekranowanymi

    - usunięcie detektora nie może prowadzić do utraty żadnego innego urządzenia

    - deklaracja środowiskowa produktu

    - potwierdzona przydatność do wykrywania testów pożarowych TF1-TF5 oraz TF8-TF9.

    - możliwość wyboru zestawów parametrów dostosowanych do specyficznych warunków instalacji.

    - kompensacja stopniowego gromadzenia się kurzu i brudu w celu zapewnienia stałego poziomu wykrywania w czasie.

    - ciągłe monitorowanie zabrudzenia czujki. Analiza tych danych może być wykorzystana do przewidywania, kiedy czujnik wymaga wymiany.

  - Jako minimum, wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe powinny zawierać następujące elementy:

    - zintegrowany izolator zwarć

    - wskaźnik reakcji na alarm

    - funkcja klucza testowego do szybkiego testowania urządzenia bez zdejmowania szkła

- ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,  wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz zawartą umową, w zgodności z przepisami i wiedzą techniczną.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za:

    - przebieg i terminowe wykonanie zamówienia,

    - jakość i zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac, a w przypadku uszkodzenia obiektu - jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt,

    - przedmiot zamówienia należy realizować w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, minimalizując stopień uciążliwości prowadzonych prac. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń budynku następował będzie sukcesywnie według ustaleń z Zamawiającym.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzenia oględzin budynku, tj. wizji lokalnej oraz inwentaryzacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia                          w Barczewie, który dotyczy przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.                             Wizja lokalna może być przeprowadzona w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                 od 7:00 do 18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego z proponowanym terminem wizji lokalnej i wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w niej udział. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem e-mail: przychodnia@barczewo.pl

  - Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w czynnym budynku. Budynek na czas realizacji przedmiotu zamówienia nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonywane prace nie mogą przeszkadzać w bieżącej pracy jednostki, utrudniać dostępu do budynku ani narażać pracowników i klientów na jakiekolwiek ryzyka i szkody związane z realizacją zamówienia.

- RÓWNOWAŻNOŚĆ

  - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i materiały:

    - będzie fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych
i prawnych;

    - będzie bez wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania;

    - będzie spełniać wszystkie wymogi określone w Zapytaniu ofertowym oraz dotyczące bezpieczeństwa i zużycia energii;

    - nie będzie produktem end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta.

  - W opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki, okres trwania gwarancji i obsługi serwisowej. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

  - W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy rozumieć, 
że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. Ponadto zgodnie ilekroć w niniejszym Zapytaniu lub załącznikach (w opisie przedmiotu zamówienia) wskazano określone normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

  - Jeżeli Zamawiający określił w Zapytaniu ofertowym wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub za pomocą norm, w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to należy traktować wskazane produkty jako rozwiązania wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający oczekuje dostarczenia produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających poniższe warunki równoważności. W przypadku dostarczenia sprzętu równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi wykazać, że dostarczony przez niego sprzęt równoważny spełnia wszystkie wymagania w zakresie funkcjonalności określonych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia oraz warunków i zasad świadczenia gwarancji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.